## 別紙１
対応欄に以下のいずれかを記載すること ・標準装備の場合「〇」 ・カスタマイズや代替案で対応可能な場合「△」（代替案が不十分と判断した場合のみ減点とする） カスタマイズの場合は見積書に金額を含めること。代替案の場合は備考欄に具体的な方法を記載し、費用が発生するときは同じく見積書に金額を含めること。 ・対応不可の場合「×」（減点対象とする）
提案者名
１．全般
|  | 対応 | 備考
1-1 | 日本データセンター協会（JDCC）が策定した、ファシリティスタンダード（FS）Tier3以上のデータセンターであること。
1-2 | 月間のサーバ稼働率が99パーセント以上であること。
２．建物
|  | 対応 | 備考
2-1 | 日本国内に所在すること。
2-2 | データセンターの周囲半径100メートル以内に消防法による指定数以上の危険物製造設備及び危険物貯蔵設備がなく、隣接建物から延焼防止のために、十分な距離が保たれていること。
2-3 | 建築基準法の規定する耐震構造建築物とし、同法に規定する耐火性能を有し、防火対策及び水害対策の措置が施されていること。
2-4 | 震度7クラスの地震発生時にもサービス提供可能な耐震または免震構造であること。
2-5 | JIS規格に準拠した避雷設備及びIEC（国際電気標準会議）の内部雷保護システムに対応した雷対策を講じていること。
2-6 | 自動火災報知設備、消火設備、非常照明設備が設置されていること。
３．セキュリティ
|  | 対応 | 備考
3-1 | 全ての入退出が記録されるなど、建物の出入り口に防犯対策が講じられていること。
3-2 | 個人レベルでの認証機能または有人警備によるセキュリティが施されていること。
3-3 | データセンターは24時間365日の監視体制で、入退館者を識別・記録できるセキュリティ設備（ICカードなど）により、事前に許可された者のみが入館できるよう、入退館が管理されていること。
3-4 | 本組合が必要とする場合に、本組合システム管理担当職員及び本組合の指定する事業者の建物への入館を許可すること。
3-5 | CMSサーバは、公開ウェブサイト領域から分断し、FireWallなどによって外部からの進入を防ぐこと。
3-6 | 情報セキュリティマネジメントシステム（ISO/IEC27001）適合性評価制度の認定を受けていること。 また、日本データセンター協会（JDCC）の会員に加盟されたデータセンターであること。
3-7 | 生体認証による個人レベルでの認証機能または、有人警備によるセキュリティが施されていること。
４．サーバ機器及びネットワーク
|  | 対応 | 備考
4-1 | 外部からデータセンター内の通信回線には、ファイヤーウォール等を設置し、強固なセキュリティを確保すること。
4-2 | 現行システムの応答時間と遜色がなく、作業に支障のない快適な通信速度を確保すること。また、将来的にデータ量が増加することを考慮すること。
4-3 | データセンター内のサーバ機器、通信機器及びネットワークは冗長化すること。
５．サーバルーム
|  | 対応 | 備考
5-1 | サーバルームのラックは、施錠できるラックを使用すること。
5-2 | サーバルームの出入り口には、生体認証による入退室管理システムを設置し、不正侵入等に対する監視及び管理処置等の防止措置が施されていること。 また、サーバールーム内への入室にはローターゲート等を採用し、共連れ入室の防止策を講じていること。
5-3 | サーバルームは、設置機器に影響を与えないよう、超高感度煙検知システムの採用、窒素ガスによる防火・消火設備により、素早く異常を検知し消火する設備を設置していること。
5-4 | 屋外側の窓、外壁、天井、及び床からの水の浸入がないこと。
5-5 | サーバルーム内には監視カメラが設置され、サーバルーム内を監視、及び記録することができること。
5-6 | 室内の環境は、腐食性ガス、振動、塵埃が発生しないこと。
5-7 | 防湿、防塵対策が施されていること。
5-8 | サーバルームの出入り口は、非常口を除き、階段、廊下等建物共用部から直接入れない位置に設けていること。
5-9 | フリーアクセス床上の床荷重が1,000kg/㎡であること。
６．電力設備
対応
6-1 | サーバルームの電源設備容量は、機器の負荷を考慮して余裕を持たせること。
6-2 | 電源会社から2系統以上（本線・予備線）で受電していること。
6-3 | 電源供給設備は多重化されており、24時間365日、電源の安定供給が可能であること。
6-4 | 無停電対策として、電源が冗長化されており、UPSが設置されていること。
6-5 | 商用電力の供給が停止した場合、非常用自家発電設備により停止から1分以内（この間はUPSから電力供給）に電力が供給できること。
6-6 | 自家発電設備は、無給油で48時間以上連続運転可能であること。
6-7 | サーバルームの受電容量以上の非常用自家発電設備などが設置されていること。
6-8 | 非常用照明及び誘導灯が設置されていること。
７．空調設備
|  | 対応 | 備考
7-1 | サーバルームには、室内の負荷発熱に対応した空調能力のある24時間365日連続運転が可能な複数台の空調機が設置されていること。
7-2 | サーバルームには、専用の空調システムにより、温度及び湿度が一定に保たれるような設備が備わっていること。
８．保守
|  | 対応 | 備考
8-1 | 監視ソフトなどにより、サーバやネットワーク機器の稼動状況を常時監視し、1日1回は目視による監視を行うこと。
8-2 | バージョンアップなどのシステム保守作業は、CMSシステムの運用に支障のないように実施すること。